DEEL 8	AFWERKINGEN

# LOT 81	BINNENPLEISTERWERKEN

81.20.--.	BINNENPLEISTER

81.25.00.	PLEISTERWERKEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

## #1.81.25.10.	Pleisterwerken voor speciale toepassingen/ alg.  02-08-12  REPPEL

(42) Pa

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het leveren en aanbrengen van een vezelvrije isolatiemortel als brandwerende afwerking.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het voorbereiden van de te behandelen oppervlakken.

-	Het leveren en aanbrengen van een voorstrijk- en hechtmiddel ISOLATEK Type MII met Reppeldine.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	...

###### .15.	Toepassing:

#Het profielvolgend bekleden van stalen liggers, kolomkoppen, staaldaken, staalplaatbetonvloeren, prefab betonvloeren en voorgespannen (prefab) betonbalken.

#…

Pro Memorie:

In gebouwen of semi-buitensituaties]

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.

### 81.25.11.	Pleisterwerken voor brandwerende toepassingen  02-08-12  REPPEL ISOLATEK Type CP2

(42) Pa (K21)

Reppel ISOLATEK Type CP2 - Vezelvrije brandwerende isolatiemortel

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

#.21.10.	Som over het geheel. [TP]

#.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Voorstrijk- en hechtmiddel.

#.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Vezelvrije brandwerende isolatiemortel.

#.22.17.	Architecturale eenheden:

.22.17.60.	Per gebouw. [1]

●	Vezelvrije brandwerende isolatiemortel.

##### .30.	MATERIALEN

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.	Beschrijving:

Duurzame vezelvrije gemodificeerde cementgebonden Vermiculite spuitpleister, die vooral wordt gebruikt voor het profielvolgend bekleden van stalen liggers, kolomkoppen, staaldaken, staalplaatbetonvloeren, prefab betonvloeren en voorgespannen (prefab) betonbalken in gebouwen of semi-buitensituaties.

De isolatiemortel wordt met speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur verwerkt.

.33.20.	Basiskenmerken:

#.33.21	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

-	Handelsmerk:	ISOLATEK Type CP2

#.33.22	[neutraal]

-	Basismateriaal:	vezelvrije isolatiemortel

-	Bindmiddel:	cement met toeslagstoffen

-	Toeslagstoffen:	vermiculiet

-	Laagdikte:	… mm

.33.40.	Beschrijvende kenmerken:

.33.41.	Vorm:

-	Verpakking:	zakken van 12,5 kg (50 liter)

.33.42.	Maateigenschappen:

#-	Dikte range:	... - 50 mm

Pro Memorie:

Minimale dikte: 5 mm

.33.43.	Gewicht, massa:

-	Volumemassa [ρ]:	390 kg/m³

.33.44.	Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.	Kleur:

-	Kleur:	grijs-wit

.33.50.	Prestatiekenmerken:

.33.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Druksterkte:	0,563 N/mm²

.33.52.	ER2 Brandbeveiligheid:

.33.52.20.	Brandreactie van materialen:

-	Brandgedrag:	onbrandbaar volgens NEN 6064:1991/A2:2001 nl

>NEN 6064:1991/A2:2001 nl - Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

-	Maximale hittebelasting:	300 kW/m²

-	Specifieke warmtecapaciteit [C]:	949 j/kgK

-	Smeltpunt:	> 1430 ºC

.33.52.30.	Brandweerstand van bouwelementen:

-	Brandweerstand:	#Rf 30 #Rf 60 #Rf …
#volgens NEN 6069:2005

>NEN 6069:2005 nl - Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

Pro Memorie:

Brandweerstand van 30-180 minuten

.33.52.40.	Diversen:

-	Rookproductie volgens NEN 6066:	0

>NEN 6066:1991/A1:1997 nl - Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties) [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Warmtegeleidingscoëfficiënt [λ20]:	0,095 W/mºK

.33.59.	Diversen:

Bevat geen vezels.

Bluswaterbestendig.

Erosiebestendig.

Overschilderbaar.

###### .34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen: [voorstrijk- en hechtmiddel]

#.34.21	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

-	Handelsmerk:	ISOLATEK Type MII met Reppeldine

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

.41.11.	Kenmerken van de werfruimte:

.41.11.20.	Temperatuur:

-	Verwerkingstemperatuur:	omgevingstemperatuur / temperatuur ondergrond +4 ºC tot +45 ºC

…

###### .42.	Algemene voorschriften:

.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:

De isolatiemortel wordt met speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur verwerkt.

Ondergronden:

-	blank staal (gestraald sa 25).

-	verzinkt staal.

-	alkali-bestendige (pH 12-12.5) goed aan het staal hechtende corrosiewerende verfsystemen.

-	beton.

…

.42.40.	Opslag:

Droog, vrij van de grond

###### .44.	Plaatsingswijze:

Alvorens vezelvrije isolatiemortel ISOLATEK Type CP2 aan te brengen, dienen de oppervlakken te worden behandeld met een voorstrijk- en hechtmiddel ISOLATEK Type MII met Reppeldine, dat wordt voorgeschreven en geleverd door de leverancier van isolatiemortel.

…

###### .46.	Bijzondere omstandigheden:

#De nodige maatregelen worden getroffen om aan de brandveiligheid te voldoen: …

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

…

Reppel-posten voor de meetstaat

Reppel ISOLATEK Type CP2 - Vezelvrije brandwerende isolatiemortel

#### #P1	ISOLATEK Type CP2 Vezelvrije brandwerende isolatiemortel [sog, volgens detailplan]	TP	[1]

#### #P1	ISOLATEK Type CP2 Vezelvrije brandwerende isolatiemortel [volgens detailplan]	VH	[m²]

#### P2	Voorstrijk- en hechtmiddel ISOLATEK Type MII met Reppeldine	PM	[1]

REPPEL BV

Pieter Zeemanweg 107

Nl-3300 AC Dordrecht

Tel.: +31 78 617 44 00

Fax.: +31 78 617 10 06

www.reppel.nl

reppel@reppel.nl