DEEL 8	AFWERKINGEN

# LOT 81	BINNENPLEISTERWERKEN

81.20.--.	BINNENPLEISTER

81.25.00.	PLEISTERWERKEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

## #1.81.25.10.	Pleisterwerken voor speciale toepassingen/ alg.  02-08-12  REPPEL

(42) Pa

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het leveren en aanbrengen van een vezelvrije isolatiemortel als brandwerende afwerking.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het voorbereiden van de te behandelen oppervlakken.

-	Het leveren en aanbrengen van een voorstrijk- en hechtmiddel ISOLATEK Type EBS.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

#-	...

###### .15.	Toepassing:

#Het profielvolgend bekleden van stalen liggers, kolomkoppen, staaldaken, staalplaatbetonvloeren, prefab betonvloeren en voorgespannen (prefab) betonbalken.

#…

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De brandweerstand wordt aangetoond door een proefverslag dat als basis dient voor de uitvoering.

### 81.25.11.	Pleisterwerken voor brandwerende toepassingen  02-08-12  REPPEL ISOLATEK Type 300

(42) Pa (K21)

Reppel ISOLATEK type 300 - brandwerende spuitpleister op basis van gips en vermiculiet

##### .20.	MEETCODE

###### .21.	Aard van de overeenkomst:

#.21.10.	Som over het geheel. [TP]

#.21.50.	Vermoedelijke hoeveelheid. [VH]

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil. [1]

●	Voorstrijk- en hechtmiddel.

#.22.12.	Geometrische eenheden:

.22.12.22.	Per m². [m²]

●	Brandwerende spuitpleister.

#.22.17.	Architecturale eenheden:

.22.17.60.	Per gebouw. [1]

●	Brandwerende spuitpleister.

##### .30.	MATERIALEN

###### .33.	Kenmerken of eigenschappen v/d. basismaterialen:

.33.10.	Beschrijving:

Duurzaam, op VERMICULITE gebaseerde, gipsgebonden, nat verspoten brandwerende spuitpleister (Spray-Applied Fire Resistive Material, SFRM) met een lage densiteit, ontworpen om brandwerende bescherming te bieden aan liggers, kolommen, vloeren en daken (staal en beton).

Het product ISOLATEK Type 300 is uitgebreid getest en kan een brandwerendheid behalen tot 4 uur voor liggers, kolommen, vloeren en daken.

.33.20.	Basiskenmerken:

#.33.21	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

-	Handelsmerk:	ISOLATEK Type 300

#.33.22	[neutraal]

-	Basismateriaal:	vermiculite

-	Bindmiddel:	gips met toeslagstoffen

-	Toeslagstoffen:	cellulose

-	Laagdikte:	… mm

-	Gebruiksgeschiktheid (volgens ETAG 018 - Part 1):

bescherming van lastendragende betonelementen (= Type 3)

bescherming van lastendragende stalen elementen (= Type 4)

.33.40.	Beschrijvende kenmerken:

.33.41.	Vorm:

-	Verpakking:	zakken van 24,95 kg

.33.42.	Maateigenschappen:

#-	Dikte range:	... - 50 mm

Pro Memorie:

Minimale dikte: 5 mm

.33.43.	Gewicht, massa:

-	Volumemassa [ρ]:	vanaf 240 kg/m³

.33.44.	Waarneming, uitzicht:

.33.44.10.	Kleur:

-	Kleur:	licht grijs

.33.50.	Prestatiekenmerken:

.33.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Druksterkte:	0,359 N/mm²

-	Adhesie :	afhankelijk van dedikte van de  aangebrachte laag (volgens tabel in sectie 4.2.6 van de ETA-10/0316)

.33.52.	ER2 Brandbeveiligheid:

.33.52.20.	Brandreactie van materialen:

-	Brandgedrag:	klasse A1 volgens EN 13501-1

>EN 13501-1:2002 nl - Vuurindeling van bouwwaren en bouwdelen - Deel 1 : Indeling berustend op uitkomsten van de proeven op de tegenwerking tegen vuur van bouwwaren

-	Kegelcaloriemeter (ASTM E1354):	geen vlammen of hitteverspreidig

.33.52.30.	Brandweerstand van bouwelementen:

-	Brandweerstand:	#Rf 60 #Rf 90 #Rf …
#volgens NEN 6069:2005

>NEN 6069:2005 nl - Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan [2e uitg.] [ICS: 13.220.50]

Pro Memorie:

Brandweerstand mogelijk tot 240 minuten

.33.52.40.	Diversen:

-	Rookproductie volgens NEN 6066:	0

>NEN 6066:1991/A1:1997 nl - Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal (combinaties) [1e uitg.] [ICS: 13.220.50]

-	Uitstoot van gevaarlijke stoffen:	het product bevat geen, volgens de EC-database, gevaarlijke stoffen.

.33.56.	ER6 Energiebesparing en warmtebehoud:

.33.56.10.	Warmte-isolatie:

-	Warmtegeleidingscoëfficiënt [λ20]:	0,078 W/mºK

.33.59.	Diversen:

-	Werkzame periode :	minimaal 25 jaar, bij normaal gebruik en onderhoud.

Bevat geen vezels.

Bluswaterbestendig.

Erosiebestendig.

Overschilderbaar.

###### .34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. secundaire materialen:

###### .34.20	Kenmerken voorstrijk- en hechtmiddel:

#.34.21	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

-	Handelsmerk:	ISOLATEK Type EBS

#.34.22	[neutraal]

-	Kleur:	wit

-	Gewicht per l bij 25°C:	1100 g

-	Mengverhouding :	3 delen product op 1 deel water

-	…

###### .34.30	Kenmerken accelerator:

#.34.31	[Reppel]

-	Leverancier:	Reppel BV

-	Handelsmerk:	ISOLATEK QWIK-SET

#.34.32	[neutraal]

-	Kleur:	lichtgrijs

-	Gewicht per l bij 25°C:	1200 g

-	Mengverhouding :	48 l  water per zak.

-	…

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

.41.10.	Belangrijke opmerking:

.41.11.	Kenmerken van de werfruimte:

.41.11.20.	Temperatuur:

-	Verwerkingstemperatuur:	omgevingstemperatuur / temperatuur ondergrond +4 ºC tot +45 ºC

-	Luchtvochtigheid :	Het product niet aanbrengen bij hoge luchtvochtigheid.

…

###### .42.	Algemene voorschriften:

.42.10.	Voorbereidende werkzaamheden:

De isolatiemortel wordt met speciaal daarvoor ontwikkelde spuitapparatuur verwerkt.

Ondergronden:

-	blank staal (gestraald sa 25).

-	verzinkt staal.

-	gipsbestendige primers .

-	beton.

…

.42.40.	Opslag:

Droog, vrij van de grond

###### .44.	Plaatsingswijze:

Alvorens de vezelvrije isolatiemortel aan te brengen, dienen de oppervlakken te worden behandeld met het voorstrijk- en hechtmiddel, dat wordt voorgeschreven en geleverd door de leverancier van isolatiemortel.

Het brandwerende product moet worden verwerkt overeenstemmend de voorschriften van de fabrikant.

De fabrikant zal de correcte informatie over de verwerking van het product ter beschikking stellen van de aannemer / verwerker.

Het personeel van de verwerker zal over de nodige ervaring beschikken wat betreft werken met brandwerende producten. Zo nodig voorziet de fabrikant of de leverancier van het brandwerende product op de site een technische training, voorafgaand aan de uitvoering van de werken.

…

###### .46.	Bijzondere omstandigheden:

#De nodige maatregelen worden getroffen om aan de brandveiligheid te voldoen: …

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten

(Testen uitgevoerd in erkende, onafhankelijke laboratoria). ETA - European Technical Approval (met nummer ETA-10/0316)

CE markering, aangebracht op het product zelf, op de verpakking of op een etiket dat er is op aangebracht. Het symbool moet vergezeld zijn van de volgende gegevens :

-	Commerciële benaming van het product.

-	Naam of merk van de fabrikant en naam van de fabricatie-eenheid

-	De twee laatste letters van het jaar van het verkrijgen van de CE markering,

-	nummer van EC-certificaat

-	nummer van ETA.

-	ETAG referentie

-	….

Reppel-posten voor de meetstaat

Reppel ISOLATEK Type 300 - brandwerende spuitpleister op gipsbasis

#### #P1	ISOLATEK Type 300 brandwerende spuitpleister op gipsbasis [sog, volgens detailplan]	TP	[1]

#### #P1	ISOLATEK Type 300 brandwerende spuitpleister op gipsbasis [volgens detailplan]	VH	[m²]

#### P2	Voorstrijk- en hechtmiddel ISOLATEK Type EBS	PM	[1]

REPPEL BV

Pieter Zeemanweg 107

Nl-3300 AC Dordrecht

Tel.: +31 78 617 44 00

Fax.: +31 78 617 10 06

www.reppel.nl

reppel@reppel.nl