## 74.42.10.	Binnenwanden, scheidingswanden op metalen profielen, alg.  15-01-13

### 74.42.12.¦231.31.¦..¦	Binnenwanden, scheidingswanden op metalen profielen, vezelcementplaat / EI 30

Swisspearl Multi Force 12 – Scheidingswanden met brandweerstand EI 30 op basis van vezelcementplaat 12 mm dik, op metaalstructuur

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

De levering en plaatsing van niet-dragende wandsysteem, met inbegrip van:

-	De samenstellende platen, structurele profielen, …

-	De bevestigingsmiddelen, afdichtingsprofielen, kitvoegen, …

-	...

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Leveren en plaatsen van akoestische band, voegproducten, (brandwerend) kitwerk, …

-	De inplanting voorzien van leidingen, schakelaars, stopcontacten, ...

-	De nodige verstevigingsprofielen, nodig voor plaatsing van deuren, …

#-	…

##### .20.	MEETCODE

.22.10.	Meeteenheid:

.22.12.	Geometrische eenheden

.22.12.22.	Per m². [m²][TP]

●	Scheidingswanden.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Volgens detailplan.

-	Wand, alles inbegrepen [draagstructuur, ... met vermelding van materiaal en type].

##### .30.	MATERIALEN

###### Lichte scheidingswanden met brandweerstand EI 30, samengesteld uit zeer robuuste Multi Force vezelcementplaten (brandklasse A1), op stalen kaderwerk. Alle elementen en toebehoren vormen één systeem, en zijn afkomstig van of goedgekeurd door de fabrikant van het systeem.

###### .31.	Kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21.	[fabrikant]

#-	Fabrikant:	Swisspearl

#-	Productnaam:	Swisspearl Multi Force 12

.31.22.	[neutraal]

#[variant 1 – E45/45 12-12 MO]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

Opbouw :

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

-	45 mm kaderwerk in gegalvaniseerd staal.

- 	12 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	schroeven, 30 mm, middenzone verticaal 600 mm h.o.h; randzone verticaal 400mm h.o.h.

- 	bevestiging aan constructie, h.o.h. max 600 mm

- 	akoestische band

- 	voegproducten

- 	kitwerk, voegwerk

.31.50.	Maateigenschappen:

-	Wanddikte:	69 mm

-	Spouwbreedte:	45 mm

-	Hoogte:	#volgens ontwerptekening #… mm

Pro memorie : Maximale wandhoogte: 3000 mm

.31.60.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandwerendheid:	EI 30 minuten (bij max. wandhoogte 3000 mm.)

.31.70.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie R(C;C1):	30 dB

#[variant 2 – E70/70 12-12 MO]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

Opbouw :

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

-	70 mm kaderwerk in gegalvaniseerd staal.

- 	12 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	schroeven, 30 mm, middenzone verticaal 600 mm h.o.h; randzone verticaal 400mm h.o.h.

- 	bevestiging aan constructie, h.o.h. max 600 mm

- 	akoestische band

- 	voegproducten

- 	kitwerk, voegwerk

.31.50.	Maateigenschappen:

-	Wanddikte:	94 mm

-	Spouwbreedte:	70 mm

-	Hoogte:	#volgens ontwerptekening #… mm

Pro memorie : Maximale wandhoogte: 3000 mm

.31.60.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandwerendheid:	EI 30 minuten (bij max. wandhoogte 3000 mm.)

.31.70.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie R(C;C1):	30 dB

#[variant 3 – E95/95 12-12 MO]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

Opbouw :

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

-	95 mm kaderwerk in gegalvaniseerd staal.

- 	12 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	schroeven, 30 mm, middenzone verticaal 600 mm h.o.h; randzone verticaal 400mm h.o.h.

- 	bevestiging aan constructie, h.o.h. max 600 mm

- 	akoestische band

- 	voegproducten

- 	kitwerk, voegwerk

.31.50.	Maateigenschappen:

-	Wanddikte:	119 mm

-	Spouwbreedte:	95 mm

-	Hoogte:	#volgens ontwerptekening #… mm

Pro memorie : Maximale wandhoogte: 3000 mm

.31.60.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandwerendheid:	EI 30 minuten (bij max. wandhoogte 3000 mm.)

.31.70.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie R(C;C1):	30 dB

#[variant 4 –45/45 12-12 M45]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

Opbouw :

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

-	45 mm kaderwerk in gegalvaniseerd staal, de holle ruimten is opgevuld met MW isolatie

- 	12 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	schroeven, 30 mm, middenzone verticaal 600 mm h.o.h; randzone verticaal 400mm h.o.h.

- 	bevestiging aan constructie, h.o.h. max 600 mm

- 	akoestische band

- 	voegproducten

- 	kitwerk, voegwerk

.31.50.	Maateigenschappen:

-	Wanddikte:	69 mm

-	Spouwbreedte:	45 mm

-	Hoogte:	#volgens ontwerptekening #… mm

Pro memorie : Maximale wandhoogte: 3000 mm

.31.60.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandwerendheid:	30 minuten (bij max. wandhoogte 3000 mm.)

.31.70.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie R(C;C1):	35 dB

#[variant 5 – E70/70 9+12-12+9 M70]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

Opbouw :

-	9 mm Multi Force vezelcementplaat

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

-	70 mm kaderwerk in gegalvaniseerd staal, de holle ruimten is opgevuld met MW isolatie

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	9 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	schroeven, 30 mm, middenzone verticaal 300 mm h.o.h; randzone 200mm h.o.h.

- 	bevestiging aan constructie, h.o.h. max 600 mm

- 	akoestische band

- 	voegproducten

- 	kitwerk, voegwerk

.31.50.	Maateigenschappen:

-	Wanddikte:	112 mm

-	Spouwbreedte:	70 mm

-	Hoogte:	#volgens ontwerptekening #… mm

Pro memorie : Maximale wandhoogte: 4000 mm

.31.60.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandwerendheid:	30 minuten (bij max. wandhoogte 4000 mm.)

.31.70.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie R(C;C1):	44 dB

#[variant 6 – E95/95 12-12 M95]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

Opbouw :

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

-	95 mm kaderwerk in gegalvaniseerd staal, de holle ruimten is opgevuld met MW isolatie

- 	12 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	schroeven, 30 mm, middenzone verticaal 600 mm h.o.h; randzone verticaal 400mm h.o.h.

- 	bevestiging aan constructie, h.o.h. max 600 mm

- 	akoestische band

- 	voegproducten

- 	kitwerk, voegwerk

.31.50.	Maateigenschappen:

-	Wanddikte:	119 mm

-	Spouwbreedte:	95 mm

-	Hoogte:	#volgens ontwerptekening #… mm

Pro memorie : Maximale wandhoogte: 4000 mm

.31.60.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandwerendheid:	EI 30 minuten (bij max. wandhoogte 4000 mm.)

.31.70.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie R(C;C1):	44 dB

#[variant 7 – E70/70 9+12-12+9 M70]

.31.40.	Beschrijvende kenmerken:

Opbouw :

-	9 mm Multi Force vezelcementplaat

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

-	70 mm kaderwerk in gegalvaniseerd staal, de holle ruimten is opgevuld met MW isolatie

-	12 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	9 mm Multi Force vezelcementplaat

- 	schroeven, 30 mm, middenzone verticaal 300 mm h.o.h; randzone 200mm h.o.h.

- 	bevestiging aan constructie, h.o.h. max 600 mm

- 	akoestische band

- 	voegproducten

- 	kitwerk, voegwerk

.31.50.	Maateigenschappen:

-	Wanddikte:	112 mm

-	Spouwbreedte:	70 mm

-	Hoogte:	#volgens ontwerptekening #… mm

Pro memorie : Maximale wandhoogte: 4000 mm

.31.60.	ER2 Brandveiligheid:

-	Brandwerendheid:	EI 30 minuten (bij max. wandhoogte 4000 mm.)

.31.70.	ER5 Geluidswering:

-	Luchtgeluidisolatie R(C;C1):	44 dB

[Vervolg]

###### .32.	Kenmerken of eigenschappen v/d. componenten:

.32.20.	Basiskenmerken:

.32.21.	Kenmerken platen:

-	Samenstelling:	cement, kalksteen, vulmiddel, versterkt met een speciaal geselecteerd vezelmateriaal.

-	Afwerking zijkanten: 	#rondom éénzijdig facet 2 x 2 mm

#gekantrecht, rechte kant

#rondom éénzijdig afgeschuinde kant

-	Thermische weerstand, R: 	… m².K/W

.32.50	Maateigenschappen:

- Dikte:	12 mm (tolerantie EN 12467 ±10%)

- Lengte:	2550 mm of 3000 mm (tolerantie EN 12467 ±5 mm)

- Breedte:	1200 mm (tolerantie EN 12467 ±3 mm)

- Gewicht:	14,5 kg/m2(bij 5% vochtigheid)

- Dichtheid: 	1000 kg/m³ (minimaal) en 1150 kg/m³ (gemiddeld)

.32.60	Mechanische eigenschappen

…

.32.60	Thermische eigenschappen

-	Warmtegeleiding :	…

-	Thermische uitzettingscoëfficiënt :	…

-	Temperatuurbereik :	…

.32.70	Hygrothermische eigenschappen

- Wateropname (nat over droog) :	..

Waterdamp transmissie eigenschappen (23ºC - 0/99% RH)

- Dampdoorlaatbaarheid s Pa:	… ng/m²

- Damptransmissieweerstand:	6pa *m2*s/kg

- Damptransmissieweerstand :	14356 s/m

- Dampweerstand :	162 MNs/gm

- Factor dampweerstand :	31,4 μ

.32.90.	Overige eigenschappen

- pH waarde plaatoppervlakte :	11

- Categorie, Klasse (EN 12467):	NT C2 I

- -	Brandreactieklasse: 	A1 (EN 13501)

.33.	Kenmerken draagstructuur

-	Basismateriaal:	gegalvaniseerd staal

-	Horizontale profielen : 	#U-profiel, 45 x 45 mm  #U-profiel, 70 x 70 mm

#U-profiel, 95 x 95 mm  #…

-	Verticale profielen : 	#C-profiel, 45 x 45 mm #C-profiel, 70 x 70 mm

#C-profiel, 95 x 95 mm  #…

###### #.34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. isolatielaag:

Volgens omschrijving in bestekpost ….

-	Materiaal:	...

-	Dikte isolatie:	… mm.

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.30.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

-	Type:	standaard schroef met kruiskop

-	Basismateriaal:	roestvast staal

-	Lengte:	25 mm

.35.40.	Kenmerken kitten en afdichting:

-	Type:	#akoestische band … #voegproduct …
#brandwerende kit  … #…

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

.42.40.	Opslag:

Op de werf dienen niet verwerkte platen droog, vlak en liggend worden gestapeld.

###### .44.	Plaatsingswijze

De platen worden op de draagstructuur geschroefd met daartoe geschikte, door de fabrikant geleverde schroeven, met volgende tussenafstanden :

- platen met schroeven met min; 30 mm lengte, 600 mm h.o.h. max.

- bevestiging aan de constructie, h.o.h. max 600 mm

### Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Swisspearl

-	Met Multi Force panelen kunnen ook wanden en constructies worden samengesteld met RF 60; RF 90 of Rf 120.

-	Multi Force panelen kunnen ook worden geplaatst op een houten constructie en als plafond toepassing buiten. Voor meer informatie, zoals verwerking en brandwerende / akoestische gegevens, raadpleeg Swisspearl.

# Cembrit-posten voor de meetstaat

Multi Force 12 – Scheidingswanden met brandweerstand EI 30 op basis van vezelcementplaat 12 mm dik, op metaalstructuur

#### #P1	lichte scheidingswand E45/45 12-12 MO met 12 mm vezelcementplaat [dikte 69 mm] 	TP	[m²]

#### #P2	lichte scheidingswand E70/70 12-12 MO met 12 mm vezelcementplaat [dikte 94 mm] 	TP	[m²]

#### #P3	lichte scheidingswand E95/95 12-12 MO met 12 mm vezelcementplaat [dikte 119 mm] 	TP	[m²]

#### #P4	lichte scheidingswand E45/45 12-12 MW45 met 12 mm vezelcementplaat [dikte 69 mm] 	TP	[m²]

#### #P5	lichte scheidingswand E70/70 12-12 MW70 met 12 mm vezelcementplaat [dikte 94 mm] 	TP	[m²]

#### #P6	lichte scheidingswand E95/95 12-12 M95 met 12 mm vezelcementplaat [dikte 119 mm] 	TP	[m²]

Multi Force  – lichte scheidingswand op metaalstructuur, Rf 30 met vezelcementplaat 9 mm en 12 mm dik

#### #P1	lichte scheidingswand E70/70 9+12-12+9 M70 met vezelcement 9 en 12 mm [dikte 108 mm] 	TP	[m²]

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tel.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@cembrit.com

www.cembrit.com

Disclaimer
Alle informatie in dit specifieke bestekdocument is geldig op de datum van publicatie in België/Luxemburg en vervangt alle voorgaande edities in België/Luxemburg. Swisspearl is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl, inclusief het eventuele bevestigingssysteem van Swisspearl, en enig onderliggend draagsysteem of draagstructuur.

Swisspearl benadrukt de noodzaak dat de fabrikant of een gespecialiseerd ingenieur, specifiek voor elk individueel bouwproject, de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl en enig bevestigingssysteem of draagstructuur van een andere fabrikant evalueert, controleert en berekent.

De bestekteksten zijn niet uitputtend, en de lokale algemene richtlijnen van Swisspearl met betrekking tot installatie dienen te allen tijde in acht te worden genomen.